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Formulaire du contrôle de conception                     
FO 1

 Informations générales 
Dossier numéro : 3130
	Date du contrôle
	07/11/2014
	Date d’avis de passage
	     
	Origine du contrôle
	Courrier

	Habitation


	Adresse
	            Las Founs Blues      

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11400
	BP
	     

	
	Commune
	ISSEL
	Complément ville
	     

	
	Référence cadastrale
	A 376-377-378-380

	Propriétaire
	Type
	     

	
	Date de début
	27/01/2014
	Date de fin
	     


	
	Civilité, Nom, prénom
	Monsieur DE LA FAGE Robert

	
	Complément de nom ou conjoint
	     

	
	Adresse
	      Clôt Saint-Joseph     ISSEL

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11491
	BP 11173
	     

	
	Commune
	CASTELNAUDARY CEDEX
	Complément ville
	     

	
	Téléphone(s)
	           

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Payeur équivalent redevance
	 FORMCHECKBOX 


	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	Civilité, Nom, prénom
	Monsieur DE LA FAGE Robert

	
	Téléphone(s)
	06 44 39 39 45      

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Remarque
	     



 Données générales du contrôle de réalisation

	Demandeur (si différent du propriétaire)
	     

	Personne(s)  rencontrée(s)
	     

	Observations
	     



 Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

	Construction neuve  FORMCHECKBOX 
 
          Réhabilitation de l’existant   FORMCHECKBOX 
 

	Réalisation du projet 
	Concepteur :  FORMCHECKBOX 
   Installateur :  FORMCHECKBOX 


	Type de zonage :     
	
	Temps occupation : 100%

	Nb chambre(s) : 5
	Nb pièce(s) principale(s) : 7
	Logement vacant :  FORMCHECKBOX 


	Zone de prévention des risques
	     
	Nombre équivalent Habitant
	7

	Remarques sur l’habitation
	     


	Concepteur
	BARLIER Jean François 

	Adresse
	31000       Toulouse      

	
	Bât.
	     
	Apt.
	     
	Etg
	     
	Esc.
	     

	Commune
	     
	CP
	     
	BP
	     
	Cplt ville
	     

	Téléphone(s)
	06 14 82 77 94      

	Mail
	     
	Fax
	     


 Caractéristiques du terrain

	
	Contrôleur

	· Superficie totale de la parcelle : 16 332 m²
	

	· Superficie disponible pour l’assainissement : 200 m²
	Est-elle suffisante ?       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
	

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
	

	· Présence d’un captage sur le terrain  ?                               FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

· Est-il destiné à la consommation humaine ?             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ?                                                           FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?
	Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ?     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Contraintes discriminatoires ?     

                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ?                  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?

· Est-il destiné à la consommation humaine ?             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ?                                                           FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?
	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ?                              

                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Distance > 35m ?          FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ?        FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


Etudes et Documents

	
	Contrôleur

	· Etude de définition de la filière ANC réalisée   ?                   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

· Etude de sol réalisée ?  FORMCHECKBOX 

	Etude de sol réalisée ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, connaissance du sol suffisante  pour contrôler le projet ?                      

                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Autres documents : 

             - Plan de masse au 1/200 ou 1/500

            - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500 
	Plan de masse fourni ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si oui, renseignements suffisants pour le projet ?              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Plan en coupe fourni ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ?                                

                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


 Pédologie

	Données pédologiques
	

	Perméabilité
	12.2 mm/h

	Nature de sondages effectués
	 FORMCHECKBOX 
 Tarière  FORMCHECKBOX 
 Fosse pédologique  FORMCHECKBOX 
 Observation visuelle

	Possibilité 
	 FORMCHECKBOX 
 Epandage souterrain classique   FORMCHECKBOX 
 Epandage sur sol reconstitué


Mesures de perméabilité
	Perméabilité moyenne

Commentaires
	12.2 mm/h

     


 Caractéristiques de l'installation

	Eléments composant l'installation

	1 :  FORMCHECKBOX 
 Filières traditionnelles

 FORMCHECKBOX 
 Prétraitement

 FORMCHECKBOX 
 Traitement

	2 :  FORMCHECKBOX 
 Filières agréées

 FORMCHECKBOX 
 Filtre compact
 FORMCHECKBOX 
 Microstation

 FORMCHECKBOX 
  Filtre planté

	 FORMCHECKBOX 
 Présence de toilette sèche

 FORMCHECKBOX 
 Poste de relevage

	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) :  FORMCHECKBOX 


	Commentaires généraux :      



	Description de l'Evacuation

	· Destination des eaux pluviales : Réseau de surface
· Commentaires :      


	· Origine des effluents : Toutes eaux
· Commentaires :      



1 : Filières traditionnelles
· Le prétraitement

	
	Contrôleur

	· Type : Fosse toutes eaux avec préfiltre



Volume : 5 m3
· Matériau prévu :                                                               


	Volume suffisant ?                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non,  vol. suggéré :        m³  

	· Eaux ménagères et eaux vannes prétraitées séparement ?  

                                                                                             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
	L'implantation de la fosse compatible avec l'accès ?                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Prétraitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères ?                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Extracteur éolien prévu ?                                                   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Extracteur statique ?                                                          FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Fosse toutes eaux à plus de 10m de l’habitation ?           FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Immobilisation de la fosse par une dalle d’amarrage ?     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ?                            

                                                                                             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
	Si présence d’une nappe, dalle d’amarrage prévue ?                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si fosse enfouie sous zone de circulation, dalle de répartition prévue ?       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                  

	· Equipement(s) de prétraitement existants

                      FORMCHECKBOX 
 Bac à graisse                         

                      FORMCHECKBOX 
 Ventilation(s)

                    FORMCHECKBOX 
 Préfiltre                                   
	Si bac non prévu,  

est-ce souhaitable ?                    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Commentaires sur le prétraitement :      

	


	
	

	Préfiltre 

· Volume :      
Commentaires : Intégré à la fosse 

	Le volume prévu est-il adapté ?   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Ventilation 

· Dans le cas d’une fosse, une ventilation est-elle prévue ?                         

                                                                                         FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

          Si oui, quel type ?       
· Ventilation primaire prévue ?                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

· Ventilation secondaire prévue ?                                  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

· Est-il prévu un extracteur ?                                         FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

         Si oui, 

· Diamètre de la ventilation : 100 mm

· Remontée au faîtage ?                                          FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

· Situé à plus de 40 cm du faitage ?                        FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Commentaires :      

	Ventilation prévue ?                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si oui, 

le positionnement est-il correct ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


· Filière de traitement

	
	Contrôleur

	Type de traitement :  Filtre à sable vertical drainé 
	

	 Si tranchées d'épandage  
	Filière prévue autorisée dans la zone ?          FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	                   Nombre de tranchées :        

                   Longueur d'une tranchée :        m 

                   Largeur d’une tranchée :       m

                   Linéaire total :       m
	Dispositif adapté aux contraintes de sol ?      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Préciser :       

	 Si tertre  
	

	                                          Longueur           Largeur  

                   Au sommet :         m                  m  

                   A la base :            m                  m  
	Longueur d'une tranchée > 30 m ?                 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Dimensionnement adapté au logement ?       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	 Si autres systèmes :  
	

	                   Longueur :  7 m  

                   Largeur :  5 m  

                   Profondeur :  1.2 m        Surface : 35 m
	

	Distance minimale par rapport à :  
	

	                   A l'habitation :  5 m  

                   A la limite de parcelle :  3 m  

                   Aux arbres :  3 m  
	/habitation > 5m                                              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

/limite parcelle > 3m                                        FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

/végétation > 3m                                             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Commentaires : Filtre à sable positionné sur la parcelle 380, impliquant la mise en place d’un poste de relevage

	


· Poste de relevage

	· Volume de bâchée :       L
	

	· Emplacement prévu : Après le filtre à sable
	

	· Présence d’une ventilation ? 

· Présence d’une alarme ?
	 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Commentaires sur le poste de relevage : Poste de relevage prévu en cas de choix de la filière traditionnelle

	


2 : Filières agréées
Microstation, filtre compact, filtre planté
	
	Contrôleur

	La filière est-elle agréée ?          FORMCHECKBOX 
 OUI  FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

Numéro d’agrément : Installation d’une filière agréée 

Dénomination commerciale :        
Capacité de traitement :       EH 
	Capacité de traitement prévue ? 7 EH

	Fonctionnement possible par intermittence ? 

                                                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
· Si non, l'installation concerne t’elle bien une 

résidence à occupation permanente ?:   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Présence d’une nappe phréatique ?            FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
Ventilation(s) :  FORMCHECKBOX 

	Si présence d’une nappe, la filière est-elle autorisée ?           

                                                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Ecoulement correct des effluents amont vers l’aval assuré ?                                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Commentaires : Filière positionnée en remplacement de la fosse actuelle, ne nécessitant pas de relevage.
Installation d’une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d’étude. 


	


Rejet des effluents 

	Quel est le lieu prévu pour le rejet ?                                                                   Infiltration dans le sous-sol par  tranchées de dispersion de 2 X 30 ml
	Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ?                                              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Le lieu de rejet nécessite-t' il une autorisation du propriétaire ?                                    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                          

Une dérogation préfectorale est-elle 

nécessaire ?                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                                           

	Rejet superficiel  

Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ?    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                                                  

Si oui, la joindre à la demande  
	Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ?                                   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Rejet par puits d'infiltration  

Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l’appui d’une étude hydrogéologique ?                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si oui, la joindre à la demande  
	Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ?                                FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, le particulier a-t-il fourni 

une dérogation ?                              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                             

	Commentaires : Infiltration des rejets identique entre filière traditionnelle ou agréée

	


 AVIS TECHNIQUES

	Service de contrôle

	Nom du service
	Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois 

	Adresse
	40 avenue du 8 mai 1945 CP :  11400 Commune : CASTELNAUDARY

	Téléphone
	04.68.23.68.43


	Proposition d’avis du contrôleur
	Conforme

	Commentaires : Installation d’une filière traditionnelle ou d’une filière agréée conformément au DTU 64.1, aux préconisations du fabricant, et au rapport du bureau d’étude. 



	Date : 24/11/2014
Nom et signature du contrôleur : M. FORATO Serge


	Avis du responsable du service de contrôle
	Conforme

	Commentaires :      


	Date : 24/11/2014
Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : M. BERNARD Philippe
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