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Formulaire du contrôle de conception                     
FO 1

 Informations générales 
Dossier numéro : 6964
	Date du contrôle
	08/09/2020
	Date d’avis de passage
	     
	Origine du contrôle
	Demande de PC

	Habitation


	Adresse
	            LIEU-DIT "LAS BRUGES"      

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11400
	BP
	     

	
	Commune
	SAINT PAPOUL
	Complément ville
	     

	
	Référence cadastrale
	WH 81

	Propriétaire
	Type
	     

	
	Date de début
	     
	Date de fin
	     

	
	Civilité, Nom, prénom
	SCI  DESPAS      

	
	Complément de nom ou conjoint
	     

	
	Adresse
	4       RUE DES ACACIAS      

	
	Bât.
	     
	Appart.
	     
	Esc.
	     
	Etg.
	     

	
	CP
	11400
	BP
	     

	
	Commune
	LASBORDES
	Complément ville
	     

	
	Téléphone(s)
	06.26.73.45.27      

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Payeur équivalent redevance
	 FORMCHECKBOX 


	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	Civilité, Nom, prénom
	                 

	
	Téléphone(s)
	           

	
	Fax
	     
	Mail
	     

	
	Remarque
	     



 Caractéristiques de l'habitation : nature du projet

	Construction neuve  FORMCHECKBOX 
 
          Réhabilitation de l’existant   FORMCHECKBOX 
 

	Réalisation du projet 
	Concepteur :  FORMCHECKBOX 
   Installateur :  FORMCHECKBOX 


	Réalisation d’un parc résidentiel de loisir de 100 emplacements dénommé « Camping aux 4 vues ». 

Il comprend :

‐ un bâtiment principal, un accueil, des blocs sanitaires, un atelier et un logement de fonction.

‐ 25 emplacements pour tentes, 75 emplacements pour des chalets ou mobil homme de 4 personnes,

‐ un parc aquatique,

Le bâtiment principal d'une surface totale de 634 m², situé au Sud de la parcelle, sera constitué d'un Bar/Snack avec une grande salle. De grandes baies vitrées permettront d'accéder à une grande terrasse extérieure. Cette dernière permet d'accéder à la piscine intérieure, également accessible par la grande salle.

Dans ce bâtiment en forme de H, les touristes pourront également profiter d'un Spa (20 m²), d'un sauna (12 m²), d'un salon de Massage (11m²), d'un salon de coiffure (20 m²) et une Epicerie (34 m²).

L'accueil du camping se fera dans un chalet en bois de 55 m², respectant les normes d'accessibilité.

Deux blocs sanitaires de 50m² chacun seront implantés uniformément sur le terrain.

Un Atelier de 125 m², non accessible au public, sera implanté en fond de parcelle, ainsi que le logement de fonction de 72 m².

Le logement de fonction de 72 m², et l’Atelier de 125 m² se situeront en fond de parcelle Ouest.


	5 personnels permanents : 5 x 1 = 5 EH

	25 emplacements de passage (tentes, caravanes) : 25 x 1.5 = 37.5 EH

     

	75 emplacements résidentiels (mobil-home) : 75 x 2 = 150 EH

     

	Nombre équivalent Habitant
	193


	Concepteur
	SOLS ET EAUX 

	Adresse
	            L'Endribet      

	
	Bât.
	     
	Apt.
	     
	Etg
	     
	Esc.
	     

	Commune
	CAMBON LES LAVAUR
	CP
	81470
	BP
	     
	Cplt ville
	     

	Téléphone(s)
	05 63 75 02 82      

	Mail
	contact@solseteaux.fr
	Fax
	     


	Installateur
	STEP CONCEPT 

	Adresse
	                       

	
	Bât.
	     
	Apt.
	     
	Etg
	     
	Esc.
	     

	Commune
	VILLEMATIER
	CP
	31340
	BP
	     
	Cplt ville
	     

	Téléphone(s)
	06 08 95 67 41      

	Mail
	     
	Fax
	     


 Caractéristiques du terrain

	
	Contrôleur

	· Superficie totale de la parcelle : 81551 m²
	

	· Superficie disponible pour l’assainissement : 570 m²
	Est-elle suffisante ?       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
	

	· Pente du terrain recouvrant le traitement :      
	

	· Présence d’un captage sur le terrain ?                               FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

· Est-il destiné à la consommation humaine ?             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ?                                                           FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?
	Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ?     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Contraintes discriminatoires ?     

                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ?                  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?

· Est-il destiné à la consommation humaine ?             FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?

· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :       m

· Est-il déclaré ?                                                           FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non  FORMCHECKBOX 
 ?
	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ?                              

                                      FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Distance > 35m ?          FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ?        FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


Etudes et Documents

	
	Contrôleur

	· Etude de définition de la filière ANC réalisée   ?                   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

· Etude de sol réalisée ?  FORMCHECKBOX 

	Etude de sol réalisée ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, connaissance du sol suffisante  pour contrôler le projet ?                      

                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	· Autres documents : 

             - Plan de masse au 1/200 ou 1/500

            - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500 
	Plan de masse fourni ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si oui, renseignements suffisants pour le projet ?              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Plan en coupe fourni ?  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet  FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non 

Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ?                                

                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


 Pédologie

	Données pédologiques
	

	Perméabilité
	43 mm/h

	Nature de sondages effectués
	 FORMCHECKBOX 
 Tarière  FORMCHECKBOX 
 Fosse pédologique  FORMCHECKBOX 
 Observation visuelle

	Possibilité 
	 FORMCHECKBOX 
 Epandage souterrain classique   FORMCHECKBOX 
 Epandage sur sol reconstitué


Mesures de perméabilité
	Perméabilité moyenne

Commentaires
	43 mm/h

     


 Caractéristiques de l'installation

	Eléments composant l'installation

	Filières traditionnelles

 FORMCHECKBOX 
 Prétraitement

 FORMCHECKBOX 
 Traitement

	Filières agréées

 FORMCHECKBOX 
 Filtre compact
 FORMCHECKBOX 
 Microstation

 FORMCHECKBOX 
 Filtre planté

	 FORMCHECKBOX 
 Présence de toilette sèche

 FORMCHECKBOX 
 Poste de relevage

	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel) :  FORMCHECKBOX 


	Commentaires généraux : Mise en place d'une station d'épuration de type SBR



	Description de l'Evacuation

	· Destination des eaux pluviales : Réseau de surface
· Commentaires :      



Commentaires : Mise en place d'une station d'épuration de type SBR de 200 EH.

	· 




Microstation

	
	Contrôleur

	Dénomination commerciale :   AQUAmax® PROFESSIONAL XL
Capacité de traitement : 200 EH 
	AQUAmax® PROFESSIONAL XL installée par EURL STEP CONCEPT
Capacité de traitement prévue ? 200 EH

	
	Si présence d’une nappe, la filière est-elle autorisée ?           

                                                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Ecoulement correct des effluents amont vers l’aval assuré ?                                                       FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Contrôleur
• Performances épuratoires
 Conformément aux articles 3 et 14 de l’arrêté du 21 juillet 2015, les installations d’ANC sont implantées, conçues, dimensionnées et exploitées en tenant compte des variations saisonnières des charges de pollution et entretenues de manière à atteindre, hors situations inhabituelles, les performances ci-dessous (en concentration maximale ou en rendement minimum) [image: image2.emf]
• pH et température 
Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015, le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 °C, sauf dans les départements d’outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles.


	
	Contrôleur

	La station d’épuration est de type SBR avec décanteur primaire, tampon et réacteur biologique (SBR).
Y a - t’il un contrat de maintenance ? 

                                                           FORMCHECKBOX 
 OUI  FORMCHECKBOX 
 NON  FORMCHECKBOX 
 ?

· Si oui, avec quelle société : ATB France ou d’un de ses partenaires agréés.

	La filière installée respectera les performances épuratoires énoncées ci-dessus.
En aucun cas, la capacité épuratoire de la filière d’assainissement sera inférieure aux rejets générés par le parc résidentiel
Un contrat d’entretien sera souscrit auprès d’ATB France ou d’un de ses partenaires agréés.

	Distance minimale par rapport à :

· A l’habitation : 5 m
· A la limite de parcelle : 3 m
· Aux arbres : 3 m

	Respect des distances : 

/Habitation ?                                                 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

/Parcelle ?                                                    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

/Végétation ?                                                FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non



	Commentaires :      

	


Rejet des effluents 

	Quel est le lieu prévu pour le rejet ?                                                                   Fossé situé en limite divisoire entre la parcelle cadastrée WH 81 et la parcelle WH 24.
	Le mode d'évacuation est-il autorisé dans la zone ?                                              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Le lieu de rejet nécessite-t' il une autorisation du propriétaire ?                                    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                          

Une dérogation préfectorale est-elle 

nécessaire ?                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                                           

	Rejet superficiel  

Si rejet en milieu superficiel et non propriétaire du lieu de rejet, autorisation de déversement écrite du propriétaire ?    FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                                                  

Si oui, la joindre à la demande  
	Si rejet en milieu superficiel et autorisation nécessaire, autorisation possédée ?                                   FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	Rejet par puits d'infiltration  

Si rejet par puits d'infiltration, autorisation communale à l’appui d’une étude hydrogéologique ?                                     FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si oui, la joindre à la demande  
	Si rejet par puits d'infiltration, existence d'une autorisation communale sur la zone ?                                FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si non, le particulier a-t-il fourni 

une dérogation ?                              FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non                                                             

	Commentaires       

	


 AVIS TECHNIQUES

	Service de contrôle

	Nom du service
	Communauté de Communes  Castelnaudary Lauragais Audois

	Adresse
	av du 08 mai 1945 CP :  11400 Commune : CASTELNAUDARY

	Téléphone
	04 68 23 68 43


	Proposition d’avis du contrôleur
	Conforme

	Commentaires :      


	Date : 08/09/2020
Nom et signature du contrôleur : M. FORATO Serge


	Avis du responsable du service de contrôle
	Conforme

	Commentaires :      


	Date : 08/09/2020
Nom et signature du responsable du service en charge du contrôle : M. Philippe BERNARD
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