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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_379
	Date du contrôle : 12/08/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 5  Route de Sancerre  
    
58150 SAINT LAURENT L'ABBAYE 

Référence cadastrale de l'habitation : A 616

	Propriétaire
	Monsieur ROBELIN Reynald

Adresse : 5      Route de Sancerre 
58150 SAINT LAURENT L'ABBAYE  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2120 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☑  Regard(s) de répartition 
☑  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le prétraitement : Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	3 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyéthylène

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	TOUTES EAUX

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Fosse toutes eaux
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Oui

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	?

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	




Le bac à graisses
	Volume en L
	 L

	Commentaire
	

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter
	Eaux ménagères

	Matériel
	

	Type de matériau de remplissage
	

	Tampon du bac à graisse accessible ?
	Oui

	Bac à Graisse
	

	Le volume est-il adapté à son utilisation ?
	Oui

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ?
	?

	Vidange(s) effectuées ? 
	 




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Oui

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Oui

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le traitement : Tranchée(s) d’épandage
	Longueur d'une tranchée en m / ml
	20 m

	Largeur d'une tranchée en m
	 m

	Surface en m²
	 m²

	Profondeur d'une tranchée en m
	 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Nombre de tranchées
	3

	Linéaire total en ml
	60 ml

	Commentaire
	environ 60 ml

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	environ 60 ml

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	Non

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	Oui

	Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	Oui

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	présence d'arbres à proximité

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Non

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	

	Commentaires sur le traitement
	




Le regard de répartition
	Le regard est-il accessible ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Non

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	?

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	?

	L'écoulement des effluents est-il correct ?
	?

	Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard)
	?

	Commentaire
	




Le regard de bouclage
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Non

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Commentaire
	




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Fossé

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	il existe un trop plein du regard de bouclage en direction du fossé

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Traités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	Non

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 L’acquéreur devra maintenir l’installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier des ouvrages
Rendre accessible les regards des ouvrages

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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