DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_1718

| Date du contrôle : 28/09/2020 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 11 Fontenoy 58 150 SUILLY LA TOUR Référence cadastrale de l'habitation : AE 59 |  |
| Propriétaire | Madame PARENT Gisèle Chez Monsieur PARENT Claude Adresse : 9 Rue Frappier St Martin 58 220 Donzy France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☑ |
| Nombre de chambres : 4 Nombre de pièces principales : 5 | Nombre d'occupants : 0 Nombre équivalent habitant : 5 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1 700 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 100 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

###### Le prétraitement : Fosse septique

| Volume en m³ | 2 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | Béton |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? | Oui |
| Type d'eaux usées | Eaux vannes |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Précision sur le verrouillage du tampon ? |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Non |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Oui |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | Oui |
| Si oui, préciser : | usure |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | Oui |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | Oui |
| Vidange(s) effectuée(s) | Non |
| Commentaires sur le prétraitement |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 80 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation secondaire |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | Non |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? | Non |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : |  |

Le rejet

| Type de rejet | infiltration sur la parcelle |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Infiltration : tranchées drainantes |
| Nature des eaux rejetées | Eaux prétraitées |
| Commentaire |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Non |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? |  |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : |  |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? |  |
| Rejet |  |
| Commentaires : |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : | Prétraités |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? | Non |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? | ? |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? | ? |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? | ? |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : | 1 |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? | Non |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? | ? |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : |  |

Le rejet

| Type de rejet | infiltration sur la parcelle |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Puisard |
| Nature des eaux rejetées | Eaux brutes et eaux prétraitées |
| Commentaire |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Non |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? |  |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : |  |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? |  |
| Rejet |  |
| Commentaires : |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : | Bruts + Prétraités |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? | Non |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? | ? |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? | ? |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? | ? |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? |  |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? |  |
| Présence d'odeurs ? |  |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☑ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Pascal FASSIER Vice–Président en charge du cycle de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement |  |
| --- | --- |