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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_2095
	Date du contrôle : 12-04-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 10  Rue de la Gare - La Roche  
   
58150 58150 TRACY SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : E 1331

	Propriétaire
	Succession CHAILLOT Colette
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 54      ROUTE DE GERMIGNY
[bookmark: _GoBack]58400 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 434 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
ce regard collecte les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Oui

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
Matériaux -
	
Le prétraitement est-il accessible ? Non

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? ?

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Non

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? ?

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? ?

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? ?

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ?

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Araignée
	


	
Longueur en m -
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non

	
Largeur en m / ml -
	
Si oui, préciser : -

	
Surface en m² -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation ?

	
Profondeur en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? ?

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? ?

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? ?

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? ?

	
Commentaire -
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? -

	
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? ?

	
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) -

	
	
Commentaires sur le traitement
araignée non vérifiable lors du contrôle

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☑ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Mettre en place un bac dégraisseur pour les eaux ménagères, dégager la fosse septique pour vérifier son état et son fonctionnement, installer une ventilation sur la fosse et prouver l’existence d'un système de traitement.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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