CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_2358

| Date du contrôle : 12-04-2018 Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : ENTREPRISE Multi services habitat Observations : |  |
| --- | --- |
| Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain 4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire : 03 86 39 39 43 |  |
| Habitation | Adresse : 73 Rue Saint Symphorien 58150 SUILLY LA TOUR Référence cadastrale de l'habitation : Référence cadastrale de la filière : |
| Propriétaire | M et Mme ASSELINEAU-BOMBARDE François et Odile Complément de nom ou conjoint : |
|  | Adresse : 60 avenue de la République 75011 PARIS France : : |
| Occupant de l'immeuble (si différent du propriétaire) | : : Remarque : |

# Nature du projet

| ☑ Construction neuve | ☐ Réhabilitation de l’existant |
| --- | --- |
| Date de début des travaux Date de fin des travaux | 12-04-2018 12-04-2018 |

# Caractéristiques de l’habitation

| Année de construction du logement Type d’habitation Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation) Nombre de chambre(s) Nombre de pièce(s) principale(s) Nombre d'occupant(s) Nombre Equivalent Habitant Nombre de logement(s) | SECONDAIRE 5 6 6 EH 2 |
| --- | --- |
| Commentaires : |  |

# Contrôle et implantation

| Passage en cours de réalisation Prétraitement Traitement | ☐ ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé ☐ En cours de réalisation ☑ Terminé |  |
| --- | --- | --- |
| Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? |  |  |
| Prétraitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Traitement | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Evacuation (filières drainées) | ☑ OUI ☐ NON |  |
| Respect des distances minimales du dispositif de traitement ? |  |  |
| > 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ? > 5 m d’une habitation > 3 m d’un arbre > 3 m des limites de propriétés |  | ☑ OUI ☐ NON ☑ OUI ☐ NON ☑ OUI ☐ NON ☑ OUI ☐ NON |

# Installateur du projet

Monsieur PLANAS Adresse : : :

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☑ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

###### Collecte des eaux usées

Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

Présence d'un siphon disconnecteur ? ☑ OUI ☐ NON ☐ ?

Observations :

| Fosse toutes eaux |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 6 | Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui |
| Marque - | Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui |
| Matériaux - | Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui |
| Commentaire - | Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui |
|  | Le tampon est-il verrouillé ? Oui |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui |
|  | Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? Oui |
|  | Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui |
|  | Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Non |
|  | Existence d'un tube piézométrique ? Non |
|  | Existence d'une dalle de répartition ? Non |
|  | Commentaires - |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 100 | Présence d'une ventilation primaire servant de prise d'air en amont de la fosse ? ? |
| Commentaire - | Présentation d'une ventilation en aval de la fosse septique ? Oui |
| Type de ventilation - | Diamètre intérieur des canalisations >= 100 mm ? Oui |
| Equipements Extracteur statique | Présence d'un extracteur de ventilation statique ou éolien ? Oui |
|  | Remontée au faitage ? Oui |
|  | Sortie d'air de la ventilation à plus de 40 cm du haut du toit ? Non |
|  | Les ventilations primaires et secondaires sont-elles distantes de plus d'un mètre l'une de l'autre ? ? |
|  | Commentaires sur la ventilation : - |
| Filtre compact |  |
| Numéro d'agrément 2012-026 | Si fonctionnement permanent, l'installation concerne-t-elle bien une résidence à occupation permanente ? Non |
| Dénomination commerciale GAMME ECOFLO MODELES CP MC | Présence d'une nappe phréatique ? Non |
| Capacité maximale de traitement en EH 6 | L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ? Oui |
| Fonctionnement possible par intermittence ? Oui | La filière agréée est-elle mise en place conformément au projet validé ? Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Ventilation : Oui |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Commentaires : - |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | La filière a-t-elle été installée selon les indications du concepteur ? Oui |
| Commentaire - | La filière est-elle posée dans le bon sens ? Oui |
|  | La filière est-elle posée horizontalement ? Oui |
|  | Tampons de visite affleurants et accessibles ? Oui |
|  | Diamètre des canalisations raccordées équivalent aux orifices de l'installation ? Oui |
|  | Vérification de la mise en eau de la filière ? Oui |
|  | Existence d'une dalle de répartition ? Non |
|  | Tampon amovible hermétique ? Oui |
|  | La filière est-elle fixée à une dalle d'amarrage ? Non |
|  | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non |
|  | Si oui, pourquoi et quels sont les risques : - |
|  | Commentaires sur l'implantation : - |
|  | Le dimensionnement de la filière correspond-il au projet validé ? Oui |
|  | La ventilation de la filière de traitement est-elle réalisée selon les prescriptions du concepteur ? Oui |
|  | Le traitement des eaux usées par la filière compacte mise en place nécessite-t-il la présence de matériaux filtrant dans l'ouvrage d'assainissement non collectif ? Oui |
|  | Si oui, les ouvrages de traitement contiennent-ils des matériaux filtrants ? ? Oui |
|  | Le type de matériaux utilisé correspond-il aux indications du concepteur ? Oui |
|  | Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ? Oui |
|  | Si non, préciser : - |
|  | Commentaires : - |
| Rejet |  |
| Type de rejet infiltration sur la parcelle | Si rejet par milieu superficiel, rejet réalisé conformément au projet validé ? - |
| Lieu de rejet prévu ou actuel Infiltration sur la parcelle | Si puits d'infiltration, présence de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 mm ? - |
| Nature des eaux rejetées Eaux traitées | Si puits d'infiltration, déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? - |
| Commentaire - | Lieu de rejet : - |
| Type de matériau - | Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? - |
| Profondeur - | Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? - |
| Dimensionnement - | Si dispersion, distance inter tranchées en mètre ? - |
|  | Présence de regard ? Non |
|  | Commentaires : - |

# AVIS TECHNIQUES

###### Proposition du contrôleur

| Nom de l’agent : Julie EVE | Date : 19-04-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. la ventilation n'était pas terminée le jour du contrôle |  |

###### Avis du responsable du SPANC

| Nom du responsable : Françoise PILLARD | Date : 19-04-2018 |
| --- | --- |
| Avis : Conforme |  |
| Commentaires : |  |

| ##### Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain Françoise PILLARD |  |
| --- | --- |

Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 12-04-2018

Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)

|  | Commune : Adresse de l’habitation contrôlée : | SUILLY LA TOUR 73 Rue Saint Symphorien |
| --- | --- | --- |
|  | Référence cadastrale de la filière : |  |
| Ventilation primaire, secondaire, extracteur; Fosse septique; Filtre à coco; Microstation. Regard, té de visite; Fosse toutes eaux; Tertre d’infiltration; Tranchées drainantes. Préfiltre; Fosse étanche; Filtre à zéolithe, à tourbe; Filtre planté. Bac à graisses; Septodiffuseur; Araignée, patte d’oie; Filtre compact. Rejet; Fosse d’accumulation; Tranchée d’infiltration; Cuve de décantation. Puits d’infiltration, puits perdu; Toilette sèche; Bassin d’aération; Filtre à sable. Pluvial; Eaux usées brutes; Eaux usées prétraitées; Eaux traitées. |