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CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
                                                                     D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22376 
	Date du contrôle : 09-03-2018
Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : L'entreprise Millet
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
4 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse :   Route de Bellevue - Lot E            
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : AB 118
Référence cadastrale de la filière :  

	Propriétaire
	Monsieur LANDEL Anthony
Complément de nom ou conjoint : 

	
	Adresse :       3 rue Jean Jaurès
58200 COSNE COURS SUR LOIRE   
 :  
 : 

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	  
 :  
 : 
Remarque : 


    
Nature du projet 
	☑ Construction neuve	
	☐ Réhabilitation de l’existant

	Date de début des travaux 
Date de fin des travaux
	09-02-2018
05-04-2018



Caractéristiques de l’habitation
	Année de construction du logement  
Type d’habitation 
Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation)  
Nombre de chambre(s)
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	 
Principale 
   
4


 EH


	Commentaires : 



Contrôle et implantation 
	Passage en cours de réalisation   
Prétraitement
Traitement  
	☐ 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé

	Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? 

	Prétraitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Traitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Evacuation (filières drainées)
	☑ OUI ☐ NON

	Respect des distances minimales du dispositif de traitement ?

	> 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ?
> 5 m d’une habitation
> 3 m d’un arbre
> 3 m des limites de propriétés

	☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON



Installateur du projet
	L'entreprise MILLET 
Adresse :      
 

 :  
 : 




Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON
Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON
La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON
Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

	Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON
Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

	Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

	Observations :





	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 4
	
Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui

	
Marque -
	
Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui

	
Matériaux -
	
Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui

	
Commentaire -
	
Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui

	
	
Le tampon est-il verrouillé ? Non

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui

	
	
Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? ?

	
	
Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui

	
	
Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Non

	
	
Existence d'un tube piézométrique ? Non

	
	
Existence d'une dalle de répartition ? Non

	
	
Commentaires -

	 
	 

	
Filtre à Sable vertical drainé
	


	
Longueur en m 6
	
Dimensionnement du système en adéquation avec le projet validé ? -

	
Largeur en m 5
	
Pente conforme ? -

	
Surface en m² 30
	
Hauteur de sable correcte ? Oui

	
Profondeur en m -
	
Présence de graviers lavés d'une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ? Oui

	
Est-il étanche ? -
	
Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l'ANC ? Oui

	
Est-il surélevé ? -
	
Granulométrie conforme au DTU ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Classe de géotextile ? -

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Recouvrement en terre végétale ? Non

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Si oui, est-il conforme au DTU ? -

	
Commentaire -
	
Commentaires sur la vérification des matériaux : -

	
	
Espacement des drains d'axe en axe correct ? Oui

	
	
Orifice des tuyaux d'épandage dirigés vers le bas ? Oui

	
	
Té ou regard accessible ? Oui

	
	
Drains disposés en quinconce sous les tuyaux d'épandage ? ?

	
	
Bouclage du système en canalisation non perforée ? ?

	
	
Autre ? -

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Géotextile placé correctement au-dessus du gravier ? Non

	
	
Y a-t-il un film imperméable en fond de fouille et sur les côtés ? -

	
	
Observations complémentaires : -

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Fossé
	
Si rejet par milieu superficiel, rejet réalisé conformément au projet validé ? -

	
Lieu de rejet prévu ou actuel -
	
Si puits d'infiltration, présence de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 mm ? -

	
Nature des eaux rejetées
Eaux traitées
	
Si puits d'infiltration, déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? -

	
Commentaire -
	
Lieu de rejet : -

	
Type de matériau -
	
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? -

	
Profondeur -
	
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? -

	
Dimensionnement -
	
Si dispersion, distance inter tranchées en mètre ? -

	
	
Présence de regard ? -

	
	
Commentaires : -

	 
	 



AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : Aurélie GRIGNAC
	Date : 

	Avis : Conforme

	Commentaires : 



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : Françoise PILLARD
	Date : 

	Avis : Conforme

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD


	








Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 09-03-2018
Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)
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	Commune : 
Adresse de l’habitation contrôlée :
	COSNE COURS SUR LOIRE 
  Route de Bellevue - Lot E     

	
	Référence cadastrale de la filière : 
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