DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : caj_18704

| Date du contrôle : 31-10-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 06/09/2005 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 8 rue du grand buisson LES PICHONS 58220 DONZY Référence cadastrale de l'habitation : ZI 110 |  |
| Propriétaire | Monsieur GAUTIER Jean Claude Chez Madame CALDERERO Brigitte Adresse : 7 allée des prunus 37170 CHAMBRAY LES TOURS France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : SECONDAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 1 Nombre de pièces principales : 2 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 3 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1200 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 150 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : attestation de conformité délivrée lors des travaux - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Rétention Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

###### Le regard de collecte

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Non |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Oui |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Oui |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Ecoulement correct au sein du regard ? | Oui |
| Commentaire | Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 3 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | PVC |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? | Non |
| Type d'eaux usées | TOUTES EAUX |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Oui |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Oui |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | Oui |
| Si oui, préciser : | très léger affaissement de la fosse |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | Oui |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | Non |
| Vidange(s) effectuée(s) |  |
| Commentaires sur le prétraitement |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 100 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation secondaire |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | Non |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? |  |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : | elle est située dans le sapin |

Le traitement : Tranchée(s) d’épandage

| Longueur d'une tranchée en m / ml | 15 m |
| --- | --- |
| Largeur d'une tranchée en m | m |
| Surface en m² | m² |
| Profondeur d'une tranchée en m | m |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Nombre de tranchées | 3 |
| Linéaire total en ml | 45 ml |
| Commentaire |  |
| Le dimensionnement du traitement est-il connu ? | Oui |
| Si oui, préciser : | environ 45 ml |
| Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? | Oui |
| Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? | Non |
| Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? |  |
| Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? | Non |
| Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) |  |
| Commentaires sur le traitement |  |

Le regard de répartition

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Oui |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Non |
| L'écoulement des effluents est-il correct ? | Oui |
| Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) | Oui |
| Commentaire |  |

Le regard de bouclage

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Non |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Non |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Commentaire |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Modifier la ventilation secondaire de la fosse Ajouter un extracteur statique L’acquéreur devra maintenir l’installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier des ouvrages. La fosse étant légèrement affaissée, il faudra être prudent lors de la vidange. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |