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Informations générales 	Dossier numéro : caj_1005
	Date du contrôle : 23/07/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse :   LE BOURG  
    
58450 ANNAY 

Référence cadastrale de l'habitation : AA 65

	Propriétaire
	Monsieur SALIN Jean Baptiste

Adresse :       LE BOURG 
58450 ANNAY  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 3



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 940 m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☑  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☑ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire
	ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine




Le prétraitement : Fosse septique
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Non

	Type d'eaux usées
	Eaux vannes

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	?

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	?

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Non

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	Oui

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement
	ouvrage totalement en charge, vérification impossible




Le préfiltre
	Type
	Séparé de la fosse toutes eaux

	Volume en l
	

	Type de matériau de remplissage
	

	Indépendant de la fosse
	Oui

	Commentaire
	

	Tampon du préfiltre accessible ?
	Oui

	Dégradations constatées ?
	?

	Si oui, préciser :
	

	Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ?
	?

	Colmatage ?
	Oui

	Ecoulement au sein du préfiltre correct ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Regard affleurant ?
	Oui

	Commentaires :
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation primaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




Le regard de visite
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente t'il des signes d'altération ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Oui

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	?

	Commentaire sur le regard de visite
	ce regard de visite semble recevoir le trop plein des ouvrages de prétraitements




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Réseau d'eaux pluviales

	Nature des eaux rejetées
	Eaux brutes et eaux prétraitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Bruts + Prétraités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	Non

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	?

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☑ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☑ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Mettre en place un prétraitement pour les eaux ménagères
Créer un système de traitement pour l'ensemble des eaux usées
Modifier la ventilation secondaire de la fosse
Ajouter un extracteur statique
L'installation devra être totalement vidangée pour permettre un bon fonctionnement et une vérification de l'état des ouvrages

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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