DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : caj_10298

| Date du contrôle : 21/10/2021 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 2007 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 1 Rue des Ecoles 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : 091AD 31 |  |
| Propriétaire | SCI ROBINELLI - Adresse : 23 Rue Basse 77250 Episy |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Autre |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 8 Nombre de pièces principales : 10 | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : 10 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 50 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 20 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Conformité de l'installation, facture de vidange - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☑ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Réseau d'eaux pluviales Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 5 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | Polyéthylène |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? | Non |
| Type d'eaux usées | TOUTES EAUX |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Oui |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Oui |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | Oui |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | Non |
| Vidange(s) effectuée(s) | Non |
| Commentaires sur le prétraitement |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 100 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation secondaire |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | Non |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? |  |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : |  |

Le filtre compact

| Numéro d'agrément |  |
| --- | --- |
| Dénomination commerciale | FILTRE COMPACT EPARCO A MASSIF DE ZEOLITHE |
| Capacité maximale de traitement en EH | 5 eH |
| Fonctionnement possible par intermittence ? | Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire |  |
| L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ? | Oui |
| Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ? | Oui |
| Si non, préciser : |  |
| Commentaires : |  |
| Ventilation(s) : | Oui |
| Vidange(s) effectuée(s) : | Oui |
| Ouvrage accessible ? | Oui |
| Tampon accessible ? | Oui |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Dégradations constatées ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Dysfonctionnement constatés ? | Oui |
| Si oui, préciser : | stagnation d'eaux usées |
| La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ? |  |
| Si oui, lesquels et pourquoi ? |  |
| La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ? | Faible |
| Si oui, lequel et pourquoi ? |  |
| Commentaires sur impact(s) et risque(s) : |  |

Le poste de relevage

| Implantation |  |
| --- | --- |
| Matériau : | Béton |
| Poste de relevage | L |
| Volume en litre | L |
| Emplacement du poste de relevage | Après le traitement |
| Présence d'une ventilation ? |  |
| Présence d'une alarme ? |  |
| Commentaire |  |
| Le poste de relevage est-il posé convenablement ? | Oui |
| La ventilation de la bâche est-elle assurée ? | Non |
| Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ? | Oui |
| Vérification du branchement électrique ? | Oui |
| Année de pose de la pompe : | 2007 |
| Quel est son état de fonctionnement ? | bon état mais mauvais réglalge du flotteur, la pompe se déclenche alors que le niveau dans le regard est au dessus de la conduite d'évacuation des eaux traitées. |
| Commentaires : |  |

Le poste de relevage

| Implantation |  |
| --- | --- |
| Matériau : | Polyéthylène |
| Poste de relevage | L |
| Volume en litre | 200 L |
| Emplacement du poste de relevage | A la sortie des eaux usées |
| Présence d'une ventilation ? | Non |
| Présence d'une alarme ? | Non |
| Commentaire | il s'agit en réalité d'un ancien bac dégraisseur utilisé comme poste de relevage |
| Le poste de relevage est-il posé convenablement ? | Non |
| La ventilation de la bâche est-elle assurée ? | Non |
| Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ? | Non |
| Vérification du branchement électrique ? | Oui |
| Année de pose de la pompe : |  |
| Quel est son état de fonctionnement ? | fonctionne mais raccordement non étanche |
| Commentaires : |  |

Le rejet

| Type de rejet | Milieu hydraulique superficiel |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Réseau d'eaux pluviales |
| Nature des eaux rejetées | Eaux traitées |
| Commentaire |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? | Traités |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : | BON |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? | ? |
| Rejet |  |
| Commentaires : |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? | Non |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : |  |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? |  |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? |  |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? |  |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? |  |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? |  |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? |  |
| Présence d'odeurs ? |  |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☑ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☑ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : La commune a réalisé des travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif, l’acquéreur aura l’obligation de supprimer l'ensemble des ouvrages existants et raccorder les eaux usées à ce réseau.Les travaux devront être réalisés dans un délai d'un an maximum. A ce jour, il existe des dysfonctionnements de l'installation qui engendrent des infiltrations d'eaux au niveau du mur du bâtiment, le terrain est gorgé d'eau. Les travaux devront être réalisés rapidement pour éviter des dysfonctionnements complémentaires. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Pascal FASSIER Vice–Président en charge du cycle de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement |  |
| --- | --- |