DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2021_22815

| Date du contrôle : 15/12/2021 |  | Date de réalisation de la filière ANC : une partie en 2010 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 315 Route de Faverelles 58450 ANNAY Référence cadastrale de l'habitation : ZE 63 |  |
| Propriétaire | Monsieur et Madame DUDES Marc et Stéphanie Adresse : 315 Route de Faverelles 58450 ANNAY |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 6 Nombre de pièces principales : 7 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 8 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 4600 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 100 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Forte Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : facture des travaux réalisés en 2010 et factures des vidanges - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☑ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Fossé Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 3 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | Béton |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? | Non |
| Type d'eaux usées | TOUTES EAUX |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Oui |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Oui |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | Oui |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | Non |
| Vidange(s) effectuée(s) | Oui |
| Commentaires sur le prétraitement |  |

Le préfiltre

| Type | Séparé de la fosse toutes eaux |
| --- | --- |
| Volume en l | 200 |
| Type de matériau de remplissage | Pouzzolane |
| Indépendant de la fosse | Oui |
| Commentaire |  |
| Tampon du préfiltre accessible ? | Oui |
| Dégradations constatées ? | Oui |
| Si oui, préciser : | DEBUT DE CORROSION |
| Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? | Oui |
| Colmatage ? | Non |
| Ecoulement au sein du préfiltre correct ? | Oui |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Regard affleurant ? | Oui |
| Commentaires : |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation |  |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | ? |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? | Non |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : | il existe une ventilation en toiture, lors du contrôle, il ne nous a pas été possible de vérifier s'il s'agissait d'une ventilation primaire ou secondaire |

Le traitement : Filtre à sable vertical drainé

| Longueur en m | 5 m |
| --- | --- |
| Largeur en m | 5 m |
| Surface en m² | 25 m² |
| Filtre à Sable vertical drainé | m |
| Est-il étanche ? | Non |
| Est-il surélevé ? | Non |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire |  |
| Le dimensionnement du traitement est-il connu ? | Oui |
| Si oui, préciser : | 25 m² |
| Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? | Oui |
| Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? | Non |
| Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? |  |
| Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? | Non |
| Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) |  |
| Commentaires sur le traitement | lors du contrôle, nous avons constaté la présence d'eau dans le regard de bouclage du filtre, il faudra surveiller si cette eau provient d'eau qui pénètre par le couvercle perforé ou si c'est de l'eau usée. |

Le regard de répartition

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Oui |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Oui |
| L'écoulement des effluents est-il correct ? | Oui |
| Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) | Non |
| Commentaire | légèrement affaissé |

Le regard de bouclage

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Oui |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Oui |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Commentaire | à surveiller après un nettoyage du regard |

Le regard de contrôle

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Oui |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | Non |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Commentaire | pas d'eaux dans le regard le jour du contrôle |

Le rejet

| Type de rejet | Milieu hydraulique superficiel |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel | Fossé |
| Nature des eaux rejetées | Eaux traitées |
| Commentaire |  |
| Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? | Oui |
| Si oui, s'agit-il d'effluents ? | Traités |
| Préciser : |  |
| Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : | BON |
| En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? | ? |
| Rejet |  |
| Commentaires : | Pas vraiment découlements constatés au fossé lors du contrôle. |
| Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? | Non |
| Si oui, s'agit-il d'effluents : |  |
| Préciser : |  |
| Ouvrage de rejet accessible ? | Non |
| Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? |  |
| Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? |  |
| Si oui, existe-t-il une autorisation communale? |  |
| Si non, nature de l'ouvrage? |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : |  |
| Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : | ml |
| Rejet | m |
| Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? |  |
| L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? |  |
| Présence d'odeurs ? |  |
| Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☑ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Installation ne présentant pas de non conformité |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement. Pour améliorer la durée de vie des ouvrages une ventilation secondaire pour la fosse toutes eaux pourra être créer. Remplacer les couvercles des regards corrodés ou abîmés et surveiller le fonctionnement du filtre à sable. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Pascal FASSIER Vice–Président en charge du cycle de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement |  |
| --- | --- |