Assainissement Non Collectif :

Avis sur l’exécution des travaux

# S P A N C

## Service Public d’Assainissement Non Collectif

Communauté de Communes

Loire Vignobles et Nohain

4 place Georges Clémenceau

58203 Cosne sur Loire

Tél : 03.86.28.92.92

contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 8906

Informations concernant les contrôles

Contrôle de conception et d’implantation effectué le :

Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 13-11-2018 par Julie EVE

Personne(s) présente(s) :

I. L’execution du systeme d'assainissement non collectif ci-dessous :

### PROPRIETAIRE

Nom : Monsieur PIKUL TADEUSZ

Adresse :   Les Penissiaux

Commune :  Colméry  France Code postal : 58350

Téléphone : 0386227079  Fax :  Mail :

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire

Adresse : 	16  ROUTE DE SUILLY LA TOUR     Champcellee Commune : SUILLY LA TOUR Code postal : 58150

Référence cadastrale :

II. Comportant les élements suivants :

- Dispositifs de prétraitement :

Fosse toutes eaux

Volume : 3 m3

Ventilation

Diamètre : 100 mm

Type de ventilation : Ventilation secondaire

Equipements :

Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Surface : 25 m²

Type de rejet : infiltration sur la parcelle

Lieu de rejet prévu ou actuel : Infiltration sur la parcelle

Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? :

Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

III. Fait l’objet d’un avis :

Informations concernant l’avis emis

Les travaux réalisés ne correspondent pas au projet initialement déposé et validé par le SPANC.
En effet sur place a été réalisé un filtre à sable vertical drainé avec rejet dans la parcelle voisine sans autorisation préalable à la place d'un filtre à sable vertical non drainé.
Les conduites de répartition du filtre à sable sont en tuyau perforé à partir du regard de répartition sauf pour le tuyau central qui a bien le premier mètre en tuyau plein.
En ce qui concerne la hauteur du filtre à sable, il n'y a que 80 cm de profondeur dans le regard de contrôle du filtre alors qu'il devrait y avoir 1.30 m, nous n'avons pas pu vérifier les hauteurs exactes de sable et de graviers qui constitue le filtre.
La ventilation n'était pas terminée lors du contrôle.

Contre visite à prévoir :     OUI      NON

Françoise PILLARD

Vice–Présidente en charge de l’Environnement

Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC.

En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs Propriété de Monsieur PIKUL TADEUSZ Adresse : 16 ROUTE DE SUILLY LA TOUR Commune de SUILLY LA TOUR Planche de photographies- Prises de vue du 13-11-2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |