DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 58-15769

| Date du contrôle : 12-11-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1998 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 5 impasse de la vallée du loup Paray 58220 CESSY LES BOIS Référence cadastrale de l'habitation : A 571 |  |
| Propriétaire | Monsieur AUROY Jacques Adresse : 25 Avenue des bleuets 91400 ORSAY France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : SECONDAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : 6 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 6 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 470 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 150 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : plan et conformité des travaux - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☑ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 3 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | PVC |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? | Non |
| Type d'eaux usées | TOUTES EAUX |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Non |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Non |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | ? |
| Si oui, préciser : | lors du contrôle, nous avons constaté un problème de niveau dans la fosse, il n'y a pas d'écoulement entre la fosse et le préfiltre |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | Non |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | ? |
| Vidange(s) effectuée(s) |  |
| Commentaires sur le prétraitement |  |

Le préfiltre

| Type | Séparé de la fosse toutes eaux |
| --- | --- |
| Volume en l | 250 |
| Type de matériau de remplissage | Pouzzolane |
| Indépendant de la fosse | Oui |
| Commentaire |  |
| Tampon du préfiltre accessible ? | Oui |
| Dégradations constatées ? | Oui |
| Si oui, préciser : | DEBUT DE CORROSION |
| Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? | Oui |
| Colmatage ? |  |
| Ecoulement au sein du préfiltre correct ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Regard affleurant ? | Non |
| Commentaires : |  |

La ventilation

| Diamètre en mm | 50 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation | Ventilation secondaire |
| Equipements |  |
| La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? | Non |
| Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? |  |
| Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? | Non |
| Commentaires sur la ventilation : |  |

Le traitement : Filtre à sable vertical non drainé

| Longueur en m / ml | 5 m |
| --- | --- |
| Largeur en m | 5 m |
| Surface en m² | 25 m² |
| Filtre à Sable vertical non drainé | m |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire |  |
| Le dimensionnement du traitement est-il connu ? | Oui |
| Si oui, préciser : | 25 m² |
| Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation | ? |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? | ? |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? | ? |
| Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? | ? |
| Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? | ? |
| Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? |  |
| Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? | ? |
| Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) |  |
| Commentaires sur le traitement | filtre à sable non accessible |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☑ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☑ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Rendre accessible les regards des ouvrages Ajouter des parois séparatives dans le bac décolloideur Modifier la ventilation secondaire de la fosse Le niveau dans la fosse toutes eaux était anormal le jour du contrôle, il pourrai s'agir d'un problème d'étanchéité de la fosse, si c'est le cas elle devra être remplacée. L'installation existante est sous dimensionnée pour une habitation comprenant 5 chambres Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |