DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : CHA22

| Date du contrôle : 03/06/2022 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 24 rue des lavoirs 58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS Référence cadastrale de l'habitation : B 1075 |  |
| Propriétaire | Monsieur CLEDES William Andre Adresse : 49 A Rue Du FBG du Temple 3F 75010 Paris France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : Nombre de pièces principales : | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 510 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 100 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☐ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le prétraitement : Fosse toutes eaux

| Volume en m³ | 3 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux |  |
| Commentaire |  |
| Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? |  |
| Type d'eaux usées |  |
| Le prétraitement est-il accessible ? | Oui |
| Le tampon est-il verrouillé ? | Oui |
| Fosse toutes eaux |  |
| Le regard du prétraitement est-il affleurant ? | Oui |
| Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? | Oui |
| Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? | Non |
| Si oui, préciser : |  |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? | ? |
| Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? | ? |
| Vidange(s) effectuée(s) | Non |
| Commentaires sur le prétraitement | La fosse n'était pas raccordé a la maison. |

Le traitement : Filtre à sable vertical non drainé

| Longueur en m / ml | 5 m |
| --- | --- |
| Largeur en m | 5 m |
| Surface en m² | 25 m² |
| Filtre à Sable vertical non drainé | m |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m | m |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m | m |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m | m |
| Commentaire |  |
| Le dimensionnement du traitement est-il connu ? | ? |
| Si oui, préciser : |  |
| Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? | Oui |
| Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? | Oui |
| Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? | Non |
| Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? |  |
| Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? | ? |
| Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) |  |
| Commentaires sur le traitement |  |

Le regard de répartition

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | ? |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | Non |
| Présence d'odeurs ? | Non |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Non |
| L'écoulement des effluents est-il correct ? | ? |
| Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) | ? |
| Commentaire |  |

Le regard de bouclage

| Le regard est-il accessible ? | Oui |
| --- | --- |
| Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? | Non |
| Le regard est-il affleurant ? | Oui |
| Stagnation d'eaux dans le regard ? | ? |
| Dépôt de matière en fond de regard ? | ? |
| Présence d'odeurs ? | ? |
| Commentaire |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Créer une ventilation secondaire pour la fosse L'habitation n'étant plus occupée depuis plusieurs mois, l'installation d'assainissement ne reçoit plus d'écoulements d'eaux usées depuis longtemps. Les travaux devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la signature authentique de l’acte de vente. Le SPANC n'a pas observé de dysfonctionnement de l'installation le jour de la visite et en l'état actuel d'utilisation de l'installation d'assainissement. Créer une ventilation secondaire pour la fosse L'habitation n'étant plus occupée depuis plusieurs mois, l'installation d'assainissement ne reçoit plus d'écoulements d'eaux usées depuis longtemps. Les travaux devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la signature authentique de l’acte de vente. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Pascal FASSIER Vice–Président en charge du cycle de l’eau, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement |  |
| --- | --- |